プール関連機器認定基準・認定審査チェックリスト（紫外線浄化装置）

令和 　　年 　　月 　　日

| 申請者 |  | 審査員 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 基本事項 | 機器の名称 | 紫外線浄化装置 | 内照式・外照式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |
|  | 型番 |  |

| 項目 | 基準 | 要求度 | 合・否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器の設計基準・仕様・性能、など | 外形寸法 | 書類・図面等に記載があること。 | 推奨 |  |
|  | 乾燥重量 |  |  |  |
|  | 運転重量 |  |  |  |
|  | 消費電力/電気容量 |  |  |  |
|  | 紫外線照射装置 | 照射方式 | 内照式・外照式 | 参考 |  |
|  |  | 照射部材料 | 内照式：石英ガラス管 外照式：光透過性フッ素樹脂管 | 推奨 |  |
|  |  | 設計圧力 | 0.29MPa以上 | 推奨 |  |
|  |  | 耐圧評価圧力 | 設計圧力の1.5倍以上の耐圧試験を実施していること | 基準 | 合・否 |
|  |  | 通水部構造 | 運転時に紫外線が外部に漏れない構造 | 基準 | 合・否 |
|  |  | 通水部材質 | ステンレス（SUS304）以上、または処理水で腐食しない材質 | 推奨 |  |
|  |  | 消費電力 | 透過率:96%、通過水量50m3/h 処理相当の場合 内照式:0.5kWh以上 外照式:0.7kWh以上 | 基準 | 合・否 |
|  |  | 紫外線ランプ | 低圧水銀ランプ、中圧水銀ランプ、など | 参考 |  |
|  |  | 紫外線照射量 | 30mW・sec/cm2 (30mJ/cm2）以上 カタログ・図面等に数値の記述、または装置の設計計算書がある。 | 基準 | 合・否 |
|  |  | ランプ寿命 | 連続運転で1年間使用できること ランプの照度寿命データがあること | 推奨 |  |
|  |  | 運転時間管理 | 運転時間積算計などにより、運転時間の管理が出来ること | 基準 | 合・否 |
|  | 操作盤 | 設計基準 | 電気設備技術基準に準拠 | 基準 |  |
|  |  | 電気計装 | ELB、電圧計、電流計または積算電力計が付いていること | 推奨 |  |
|  |  | 警報 | 異常表示、警報出力端子があること | 基準 |  |
|  |  | 運転方法 | 循環ろ過装置とのインターロック | 基準 | 合・否 |

社内検査資料・社内検査記録

| 検査基準があること | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 検査記録があること | 基準 | 合・否 |

取扱説明書

| 運転及び取扱上の安全性を考慮した注意事項(PL法)記載されていること | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 運転方法の説明が適切に記載されている | 基準 | 合・否 |
| 自主（ユーザー）点検方法、が適切に記載されている | 基準 | 合・否 |

保証・アフターサービス

| 保証期間が記載されている | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 保守点検の連絡先が記載されている | 基準 | 合・否 |

判定

| 適合は要求度の基準をすべて達成していること | 適合 ・ 不適合 |
| --- | --- |

判定に至った理由

基準・推奨の各事項とも基準値を達成しているので適合の判定とする。

基準すべてが基準値を達成しているので適合の判定とする。

基準値を外れているので認定できない。（下に記入してください）

書類に不備があるので、書類を整備のうえ再審査の必要がある、今回は認定できない。（下に記入してください）

その他（下に記入してください）